Position	Leistungsbeschreibung		Preis/ Stück		Gesamtbetrag

in EUR			in EUR

.......		Elektronischer Schutzschalter ESS30-S…

Einpoliger elektronischer Schutzschalter mit galvanischer Trennung, manueller Ein-/-Ausschalter (Druck-Druck-Betätigung), elektronische Abschalt-Kennlinie, mit Signalkontakt, Baubreite 12,5 mm, steckbar in anreihbaren Stromverteiler Typ Modul 17plus, 18plus und Stromverteilungssystem SVS

Nennspannung:			DC 24 V (18 ... 30 V)

Nennstrombereich:			0.5 A ... 10 A

Feste Stromstärken			0.5A, 1 A, 2 A, 3 A, 3,6 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A

Kennlinie				elektronisch, mit Strombegrenzung

Abschaltzeit bei

- Überlast typ. 500 ms

- Kurzschluss typ. 100ms bis 500 ms

1 Signalkontakt			ESS30-S003-...

(Signalkontakt Wechsler, Vorzugstyp)

Belastbarkeit des Signalkontaktes:	DC 30 V / 2A

Zulassungen:				UL 1077, EN 60934

Fabrikat:				E-T-A GmbH oder gleichwertig

Typ					ESS30-S00x-DC24V-xxA

Stück:				EUR                          	EUR